TEMARIO: SERVICIO DE AIRE COMPRIMIDO
Problema 1.-
Para la red de distribución de aire de planta se requiere calcular la potencia requerida [expresada en kW] y la temperatura de descarga de un compresor de aire atmosférico. Se conocen las siguientes condiciones de operación:
Composición: Aire (79% N₂, 21% O₂ molar).
Caudal volumétrico: 1200 m³/h (a condiciones de entrada).
Presión y temperatura de entrada: 1 atm y 20 °C.
Presión de descarga requerida: 7 bar.
Eficiencia adiabática: 75%.

Realice un caso de estudio en Aspen HYSYS evaluando cómo varía la potencia consumida y la temperatura de salida al modificar la presión de entrada entre 0.8 bar y 1.0 bar debido a pérdidas de carga en el filtro de aspiración. Resolver con aplicación HYSYS, y aplicar modelo termodinámico Peng-Robinson.

Problema 2.-
Una planta industrial evalúa dos alternativas tecnológicas para el tratamiento de aire comprimido antes de su ingreso a los instrumentos de control: acondicionamiento en una sola etapa de compresión frente a dos etapas con enfriamiento intermedio (intercooler) hasta 35 °C.
Simule ambos esquemas en Aspen HYSYS considerando un caudal de 500 kg/h de aire, compresión global desde 1 atm hasta 8 atm y eficiencia del 80% en los compresores. Determine y compare para ambos casos: la potencia total consumida [kW], la carga térmica del interenfriador [kW] y las temperaturas de descarga finales. Presente una tabla comparativa con los resultados obtenidos empleando el modelo termodinámico Peng-Robinson.

Requerimientos técnicos:
Software: Aspen HYSYS v8.8 o superior.
Paquete de Fluidos: Peng-Robinson.
Entregables: Archivo de simulación (.hsc) e informe con tablas y casos de estudio.




